## 表1
常德职业技术学院中心机房UPS电池采购 招标公告
一、 项目名称
常德职业技术学院中心机房UPS电池采购
二、报名： 1、时 间：2019年11月20日——11月27日下午3:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼518室 3、联系人：罗杰里 联系号码：13973655949 4、要 求：（1）提供合法有效的相关营业执照原件或复印件 （2）法人代表报名的提供身份证原件及复印件 （3）非法人代表报名提供授权委托书、法人代表身份证复印件、本人身份证原件及复印件 （4）提供供货明细表（以网上公示为准），并在其上签署服务承诺书 （5）第一次报价 （6）以上原件除外的所有资料均需加盖公章 （7）将以上所有资料装订成册
三、开标： 1、时 间：2019年11月27日下午3:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼110室
四、项目建设： 1、供货地点：常德职业技术学院 2、供货时间：公示期满后7天内供货，完成后将项目建设回执单交资产基建处 3、供货要求：（1）按下附品目清单及质量要求供货 （2）蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，电池保修3年；加湿除湿器整机一年，压缩机3年 （3）蓄电池与加湿除湿机需要提供原厂售后服务承诺函（加盖原厂公章） 4、供货明细：见下附表
序号 | 品名 | 品牌 | 规格/描述 | 数量 | 单价 | 小计
[5 empty] | （元） | （元）
1 | 蓄电池 | 科士达 | 100V12A蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供技术方案及证明文件. | 32
结构要求：由正负极板、隔板、蓄电池槽、盖、胶体电解质、极柱及安全阀组成；蓄电池连接条保护罩为阻燃材料；胶体电池检测依据符合YDT1365-2005要求；阻燃性能：符合GBT2408-1996第8.3.2条FH-I（水平级）和第9.3.2FV-0的要求（垂直级）；气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃) 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃) 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃)端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤20mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV（2V）；/ 开路状态下，最高与最低电压差值≤40mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤340mV（12V）；
2 | 加湿除湿机 | 松井 | HS-901E 加湿除湿90L一体机.除湿量:90L/D,加湿量:3.2kg/h,风量:750m3/h.压缩机:全封闭旋转压缩机,输入功率:3.65KW，蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片,冷凝器类型:高效紫铜管套铝翅片.尺寸：580mm*550mm*1235mm(长*宽*高) | 1
3 | 标底价格： |  |  |  |  | 42969